《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务遴选文件
关于公开征集开平市中心医院《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务供应商的公告


 《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及

抗震性能检测鉴定服务
遴 选 文 件

遴选人：开平市中心医院

二〇二六年一月

第一部分 遴选公告
本项目为《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务，相关事宜公告如下：

一、项目概况

《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》位于开平市开平大道长沙三江开发区A7号，主体为1栋框架剪力墙结构，于2000年建成，2004年正式投入使用，建筑面积约45953.02m2，竣工后作为住院大楼使用。该建筑物的基本概况如表1所示。

表1 建筑物基本概况表

	建筑物名称
	开平市中心医院住院大楼

	工程地址
	开平市开平大道长沙三江开发区A7号

	建设单位
	开平市第一人民医院（开平市中心医院）

	设计单位
	开平市建筑设计院

	施工单位
	开平市第三建筑工程有限公司

	监理单位
	开平市建筑工程监理公司

	监督单位
	开平市建筑工程质量监督站

	建筑物层数
	地上13层
	建筑面积
	约45953.02m2

	基础类型
	桩基础
	建成时间
	2000年


为进一步优化病房环境与提升改善无障碍及消防设施，医院拟针对住院大楼进行装修改造。建筑物外观照片详见图1，部分楼层建筑平面详见图2。在开展改造工程前，为了解该建筑物当前的结构安全性，拟对《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》的改造主体建筑物进行结构安全性与抗震性能检测鉴定。

[image: image1.png]



图1 建筑物外观照

[image: image2.emf]


（a）首层平面图

[image: image3.emf]


（b）四至十层平面图

图2 部分楼层建筑平面图

二、检测鉴定目的

通过对《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》拟改造房屋的现场检测，根据国家规范和医院提供的工程技术资料进行结构分析验算，编制结构检测鉴定报告，评估该工程建筑物的结构安全性及抗震性能，为后续工程处置提供技术依据。
三、检测鉴定主要内容

1.使用情况调查：对该建筑物使用用途、建筑历史、加固改造历史、改造方案、荷载分布及工程资料完整程度等进行调查。

2.结构体系检查：检查该建筑物结构布置，对建筑构件截面尺寸进行验证，每层抽检2个墙柱、2个框架梁、1个楼板。

3.建筑物变形观测：采用全站仪或经纬仪对上部结构具备观测条件的主要阳角部位的侧向位移进行测量，必要时应对存在较大变形的承重构件的变形进行测量。

4.混凝土材料强度检测：采用钻芯法对混凝土墙柱、梁的抗压强度进行检测，检测数量参照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）第3.3.10条最小样本容量A类进行，具体数量如表2所示。

[image: image4.png]3.3.10 KWt e RS W IR B &R 3. 3. 10 HUE A SO AT
— B K BEPUAAE .

#£3.3.10 REALHBIFRLAGB/IEEETR

R RMEIARE
B RAER it RAFR
R wE
A B C A B C
3~8 2 2 3 281~500 20 50 80
9~15 2 3 5 501~1200 32 80 125
16~25 3 5 8 1201~3200 50 125 200
26~50 5 8 13 3201~10000 80 200 | 315
51~90 5 13 20 10001~35000 125 | 315 | 500
91~150 8 20 32 35001~150000 200 | 500 | 800
151~280 13 32 50 150001~500000 315 | 800 | 1250





表2 混凝土材料强度检测数量

	建筑物

名称
	构件名称
	设计

强度
	抽检数量（个）
	小计

（个）
	合计

（个）

	住院大楼
	墙柱

构件
	首层至三层
	C40
	20
	73
	138

	
	
	四层至九层
	C35
	32
	
	

	
	
	十层至十一层
	C30
	13
	
	

	
	
	十二至十三层
	C25
	8
	
	

	
	梁构件
	二层至四层
	C30
	20
	65
	

	
	
	五层至六层
	C25
	13
	
	

	
	
	七层至屋面层
	C20
	32
	
	


5.钢筋配置检测：采用局部凿除保护层和钢筋探测仪相结合的方法，对结构构件（墙柱、梁、楼板）的受力钢筋规格、数量、间距等进行检测，括号内数字表示需要进行剔凿保护层直接检测的构件数量，检测数量参照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）第3.3.10条最小样本容量A类进行，具体数量如表3所示。

表3 钢筋配置检测数量

	建筑物

名称
	构件名称
	抽检数量
	小计

（个）
	合计

（个）

	住院大楼
	墙柱

构件
	首层至三层
	每层5个，共15（3）个
	65（13）
	130

（26）

	
	
	四层至八层
	每层5个，共25（5）个
	
	

	
	
	九层至十三层
	每层5个，共25（5）个
	
	

	
	梁构件
	二层至七层
	每层5个，共30（6）个
	65（13）
	

	
	
	八层至屋面层
	每层5个，共35（7）个
	
	


6.钢筋保护层及碳化深度检测：采用碳化尺、钢筋探测仪并结合剔除钢筋保护层方法检测保护层厚度及碳化深度，检测数量和位置与进行剔凿保护层直接检测钢筋配置的构件数量和位置一致。

7.损伤缺陷检查：对结构构件和围护系统构件损伤及缺陷情况进行普查。

8.承载力复核验算：根据上述检测结果，结合相关资料、设计图纸和设计计算模型，按国家标准对该建筑物上部结构进行承载力复核验算。

9.结构抗震专项鉴定：按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）和《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）的规定，对建筑的抗震性能进行鉴定。

10.鉴定报告编制：根据《民用建筑可靠性鉴定标准》、承载力复核验算结果及抗震构造措施检查结果，对该建筑物承重结构的安全性及抗震性能进行评定，对存在的问题提出处理建议，编写结构安全性检测鉴定报告。

四、检测鉴定投入人员要求

    项目负责人及鉴定报告负责人（可为同一人）须具备房屋鉴定相关资格证书和高级工程师职称，相关工作人员须具备房屋鉴定相关资格证书（提供相关证件、拟投入人员的有效期内劳动合同和近三个月社保缴纳证明）。

五、技术要求

1.检测前应详细阅读医院提供的图纸和其他相关资料，根据现有资料编制服务方案。

2.项目实施进场检测前，项目负责人需确定具体检测量，并对检测人员进行技术交底工作；检测过程中应严格按照标准、作业指导书和检测方案操作。

3.结构及构件损伤、缺陷检查时，应做好详细记录，拍照存证；必要时应对装饰层进行破损检查。

4.钻芯检测应选取结构受力较小且具有代表性的部位，以减少钻芯检测对结构受力的影响。

5.钻芯应避开主筋、预埋件和管线的位置，避免因钻芯抽样破坏原构件的完整性，如因检测人员操作不当导致原构件受损，检测服务机构应无偿复原受损件、预埋件或相关管线。

6.钻芯和局部凿除保护层的位置由检测服务机构及时修补，修补费用包含在响应报价内，不得向医院收取任何费用。

7.钢筋配置检测前，应对钢筋探测仪进行预热和调零，调零时探头应远离金属物体，在检测过程中，应核查钢筋探测仪的零点状态。

8.钢筋配置检测时，应避开钢筋接头和绑丝，钢筋间距应满足钢筋探测仪的检测要求，必要时应采用钻孔、剔凿等方法进行验证。

9.应对有代表性的构件进行局部凿除保护层，检测其钢筋直径及钢筋规格。

六、服务质量要求
1.服务期限：不超过30个日历天（含现场结构检测和正式的鉴定报告编制时间）。

2.整个检测鉴定过程保证公平、公正性，确保检测鉴定结果的准确性。

3.本次检测鉴定服务所有使用的仪器设备均按要求送检，并保证检测时，仪器设备满足相应要求，相关工作人员应具有国家规定的资格证书。

4.按医院的要求提供相应数量的检测鉴定报告，所有检测鉴定报告均应符合国家和地方现行的规范、标准要求。

5.在检测鉴定过程中如出现异常情况，中标检测服务机构应及时联系医院工作人员，双方协商制定应对措施。
七、检测安全及文明作业要求
1.为保证现场取样人员的安全，中标检测服务机构人员在进入工地现场取样和现场检测时，应做好安全防护措施，戴好安全帽，穿好防护靴，并遵守业主所制定的安全操作规程和相关安全规章制度。

2.在进行现场检测时，当需要用到医院的水、电等时，应先与医院代表协商，在征得同意后，由医院工作人员安排指定驳接位置给中标检测服务机构按相关规范驳接。

3.接受医院的管理，并接受医院对本项目工期、质量、人员资格、设备、仪器和检测过程的监督和建议。

4.配合医院的实际需求，为本项目提供技术服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题等。

5.对涉及检测相关工程建设有关事项及工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向医院代表提出优化意见和建议。

6.对于医院书面提交并要求作出决定的事宜，中标检测服务机构应在2个工作日内作出书面答复。

八、供应商资格要求

供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

1.须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，企业财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,具备承担遴选项目的能力；

2.不得有商业贿赂和不正当欺诈行为；

3.具有良好的商业信誉和完善的技术服务体系。

4.供应商应在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）网站中查询企业信用信息，不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响遴选响应及履约能力的情形；在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购不良行为记录”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，不得存在被列为失信被执行人的情形，并将查询结果网页打印并加盖公章；
5.近三年内参加招响应活动在经营活动中没有重大违法违纪记录；

6.如供应商被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应；
7.供应商经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

8.本次遴选不接受联合体响应。

9.本次遴选未得到遴选人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿遴选人全部损失。

10.供应商应具备有效期内的建设工程质量检测机构资质证书，证书资质类别为综合资质。

11.供应商在广东省网上中介服务超市平台完成备案登记，且已入驻广东省网上中介服务超市平台（提供入驻名单截图证明）。

九、遴选响应资料

1.开平市中心医院项目报名表；

2.遴选响应文件（一正两副）, 正本和副本可一起密封，密封封皮上注明产品名称及供应商名称，并加盖骑缝章

 以上资料准备完整的供应商方可参加，遴选响应文件和报名表获取方式：本院网站下载。
十、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法
1.时间:2026年1月12日-2026年1月16日

     （工作日上午8：30——11:30，下午2:00——5:30）

2.地点：广东省开平市长沙街道办事处三江A7区，开平市中心医院张襯楼后勤股

（邮寄收件人：龚小姐，电话：15917318304）

3.报价方式：
本项目最高限价为：人民币50万元，供应商应根据遴选文件的要求，结合本单位的实际情况考虑后进行一次性报价，报价不能超出最高限价，否则当无效报价处理。遴选人不再支付因供应商漏项或是填写错误而增加的任何费用，总价包含现场检测费、鉴定报告编制费、专家评审费（如有）、税费等一切费用。
4.评审办法：综合评分法

（如出现综合评分一致，则在监督人员的监督下，随机抽取一家候选供应商）

5.遴选结果：开平市中心医院官网公示
十一、本次遴选相关事宜联系
项目联系人：刘小姐，电话：18026788855   龚小姐，电话：15917318304

十二、报名须知
1.本次遴选项目接受现场资料递交或邮寄（报名资料与响应文件一起提交即可）。

2.违反《遴选响应承诺函》内容的单位及授权人视为失信人，失信人将列为黑名单，取消其响应开平市中心医院所有项目的资格。

    3.其他视为失信人的情况：

    （1）无故不参与响应或未按时响应的三次及以上；

（2）撤销遴选响应未在遴选响应截止前24小时内以书面形式通知遴选人三次及以上的；

（3）遴选响应文件出现严重错误给遴选工作带来影响三次及以上的。

4. 报名不足3家供应商时，将依据《开平市中心医院采购管理办法》调整采购方式。

十三、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记

1.遴选响应文件必须左侧胶装，不接受其他装订方式。
2.遴选响应文件份数：一正两副，并在遴选响应文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

3.将遴选响应文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本复印件。

4. 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

5.以上所需文件正本均需逐页加盖遴选响应人公章（红章），副本可为正本复印件,封面须盖公章。

6.所有密封口处均应用封条密封并加盖遴选响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字。

备注：遴选响应文件中的格式文件，请遴选响应人必须按照遴选文件提供的格式文件进行提供，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按响应无效处理。

评审办法

一、详细评审
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分20.0分

技术部分60.0分

报价得分20.0分

	技术部分
	检测鉴定服务方案评审 （15.0分）
	根据遴选文件第三点“检测鉴定主要内容”，对供应商提供的检测鉴定服务方案进行评审，服务方案内容应真实可靠并有针对性，切实满足本项目需求：
1.服务方案优于检测鉴定主要内容，并能全面地结合具体案例进行分析，提出合理科学、切实可行的建议，得15分。
2.服务方案满足检测鉴定主要内容，能结合具体案例进行分析，提出有可行性的建议，得10分。
3.服务方案部分满足检测鉴定主要内容，提出相关建议的可行性一般，得5分。
4.没有提供服务方案不得分。

	
	技术要求

响应情况 （18.0分）
	根据遴选文件第五点“技术要求”对供应商的技术响应情况进行评审，每一项技术要求响应为“正偏离”或“无偏离”得2分，响应为“负偏离”不得分，共9项技术要求，满分18分。

	
	服务承诺及质量保证措施 （14.0分）
	根据遴选文件第六点“服务质量要求”，对各供应商针对本项目制定检测目标并对此作出的服务承诺及质量保证措施等进行评审：

据供应商能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托的检测任务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，作出违约责任、以经济赔偿大小的承诺情况，拟投入本项目的办公设备、交通工具等资源配备完善的得14分。

2.根据供应商能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托的检测任务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，作出违约责任、以经济赔偿大小的承诺情况，拟投入本项目的办公设备、交通工具等资源配备比较好的得10分。
3.根据供应商能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托的检测任务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，作出违约责任、以经济赔偿大小的承诺情况，拟投入本项目的办公设备、交通工具等资源配备一般的得5分。
4.无提供不得分。

	
	安全文明保证措施（13.0分）
	根据遴选文件第七点“检测安全及文明作业要求”，对供应商提供的检测安全及文明作业措施进行评审，内容包括安全文明管理制度、现场安全防控措施等：
1.安全文明管理制度详细具体、全面完善，现场安全防控措施科学合理、可行性强、技术支持度高，得13分。

2.安全文明管理制度较详细具体，现场安全防控措施较合理可行、技术支持度较高，得8分。

3.安全文明管理制度内容简略或一般，现场安全防控措施基本规范、有一定的技术支持，得3分。

4.无提供不得分。

	商务部分
	同类项目业绩（10.0分）
	供应商2022年1月1日至今承接过同类项目的，每一项业绩证明得2分，本项最高得10分。 

注：同类项目业绩是指房屋安全鉴定类业绩。需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章）。不提供或提供的资料不符合要求的不得分。

	
	拟投入人员及仪器设备情况（10.0分）
	根据遴选文件第三点“检测鉴定主要内容”和第四点“检测鉴定投入人员要求”，对供应商提供的拟投入人员及仪器设备情况进行评审：
1.供应商拟投入本项目服务人员和仪器设备优于项目需求，确保项目服务质量和安全文明作业，服务期限优于项目需求的；得10分；

2.供应商拟投入本项目服务人员和仪器设备满足项目需求，确保项目服务质量和安全文明作业，服务期限满足项目需求的；得5分； 

3.供应商拟投入本项目服务人员和仪器设备基本符合项目需求，项目服务质量和安全文明作业合格，服务期限勉强达到项目需求的；得2分；

4.不提供拟投入人员和仪器设备情况的不得分。
注：1.提供拟投入人员相关证书、聘用合同及供应商为该人员购买的近三个月的社保缴纳证明，无提供不得分。

仪器设备是自有的需提供购买发票扫描件；仪器设备是租赁的需提供租赁合同等证明材料扫描件。

3.提供仪器设备在响应截止前在有效期内的校准证书或检定证书。

	响应报价
	响应报价得分（20.0分）
	价格得分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且报价最低的评标价(指修正后的响应单价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价／评标价）×价格权重。


二、汇总、排序
1.综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分；

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位，将供应商的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同时，由评标委员会抽签确定。

3.评标委员会按上述排列向采购人推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人。

三、其他无效响应的情形：
1.评标期间，供应商没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

2.响应文件提供虚假材料的。

3.供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式响应的。

4.供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。

第三部分 合同文本

甲  方（采购人）：

电  话：              

传真：         

地址：

乙  方（成交供应商）：

电  话：              

传真：         

地址： 

项目名称：                                 

项目编号：

根据项目的采购结果，依照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）。         

结算价：按乙方实际完成的鉴定量结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》及中标折扣率进行结算且不得超过预算控制金额。最终结算价以结算审核为准。 

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

进行施工前房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定，为施工过程提供证据保全。具体内容如下：

①

②

③

甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.提供相关技术资料。

2.提供具备鉴定及安全要求的现场环境条件。

3.协助现场鉴定工作，对乙方严格执行鉴定技术标准的工作给予大力支持。

4.负责向乙方支付鉴定费用。

（二）乙方的权利和义务

1.负责鉴定过程中自身的人身安全和财物安全。在履行本合同时，应按照劳动法用工，为员工办理相关保险。因乙方原因，发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，由乙方承担。合同期限内，必须采取有效的环保措施和文明施工。

2.负责对鉴定结果进行计算分析和结果评价。

3.出具鉴定报告。乙方应确保提交的鉴定报告符合国家、广东省、江门市有关法律法规及技术规范规定，并对鉴定质量负责，保证鉴定精度和鉴定结果的准确性。

三、服务期间（项目完成期限）

从合同生效之日起至完成本合同全部鉴定服务内容且结算财审完成止。

四、付款方式

1期：支付比例_30%_，合同签订后_____日内，乙方提供合法合规的发票，甲方支付合同金额的_____。

2期：支付比例_40%_，所有检测鉴定任务完成（甲方已确认实际完成的鉴定量）且提交正式鉴定报告后_____日内，乙方提供合法合规的发票，甲方支付至合同金额的_____。

3期：支付比例_30%_，乙方配合甲方完成项目相关报建、加固或其他技术服务支持，乙方提供合法合规的发票，甲方支付至合同金额的_____。

注：1.乙方先提供符合法律规定的发票后，甲方再支付报酬。甲方在合同约定的付款时间内提出办理支付申请手续，即视为甲方已经按期支付。支付部门审核的时间，不作为甲方是否违约的考量依据；

2.本项目已按相关政策申报省重点项目前期经费，费用支出以上级财政资金导向为主，不足部分再由医院自筹解决。
五、知识产权产权归属

1.本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归甲方所有。乙方不得引用、发表和向第三者提供。

2.甲方引用乙方的工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

3.无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），甲方均有权利用乙方的阶段性工作成果，并且甲方引用乙方的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

六、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

（1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

七、违约责任与赔偿损失

（1）乙方提供的服务不符合遴选文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价_____的违约金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价_____的数额向甲方支付违约金；逾期_____天以上（含_____天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

（3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价_____的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的_____向乙方偿付违约金。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

（1）本合同所有附件、遴选文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

（1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

（2）合同壹式  份，其中甲乙双方各执   份，采购代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

代表：                                            代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日                 签定日期：  年  月  日  

开户名称：

                                            银行账号：

                                            开户行：

第四部分 响应文件格式
一、响应书
致：开平市中心医院
根据 《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务项目的遴选文件，供应商承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件正本一份和副本二份。

2.供应商愿意参加响应并在成交后按响应文件规定履行义务。

3.供应商已详细审查全部遴选文件，包括澄清或修改文件（如有的话）等全部资料。供应商完全理解遴选文件的内容，不存在对遴选文件不明白和误解。

4.响应文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我单位愿意放弃成交的权利和接受政府采购监督管理部门的处罚。

5.参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.响应有效期为30个工作日，自开启响应文件之日起算。

7.如果开启响应文件后，在响应有效期内撤回文件的，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

8.供应商同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵单位不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

9.与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：                            
供应商名称：            （盖公章）                   
供应商代表姓名、职务（印刷体）：                      

供应商联系电话：                               
日期：     年      月      日

二、报价一览表

	项目名称
	《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务

	总报价
	小写（人民币） 
	¥          元

	
	大写（人民币）
	

	服务地点
	

	服务期
	


要求：

1.响应报价应为人民币含税全包价，包含现场检测费、鉴定报告编制费、专家评审费（如有）、税费等一切费用。（钻芯和局部凿除保护层的位置由中标检测服务机构及时修补，修补费用包含在响应报价内，不得另向医院收取费用。）
2.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

三、响应服务方案
供应商名称： ________________________

项目名称：开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目结构安全性与抗震性能检测鉴定服务
主要内容应包括（具体格式自理）：

1.供应商基本情况；

2.具体服务内容与执行方案；

3.项目管理与组织架构

4.质量保障与监督措施

5.安全文明与环保施工措施

6.供应商认为需要加以说明的其他内容。

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

针对本项目拟派人员一览表

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

供应商名称：                                 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟任岗位

	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


要求： 

1.供应商须提拟派人员身份证复印件，与供应商单位签订的、且在有效期内的《劳动合同》复印件，近3个月的社保缴纳证明。

2.相关证书复印件需加盖公章。
供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

五、从事类似项目的情况一览表
（以下格式文件由供应商根据需要选用）

供应商名称：                                      

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	签订合同时间
	竣工验收报告时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


要求：

根据上述业绩情况，按遴选文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料并加盖公章。

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

六、法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附：法人身份证粘贴处（正反面）


七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字（或签章）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务 项目的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

供应商名称（盖公章）：                 
地      址：                            
法定代表人（签字或盖章）：                    

日期：     年   月   日

附：被授权人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）：


八、关于资格的声明函

致：开平市中心医院
关于贵单位的（《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务）的遴选邀请，我单位自愿参加本次遴选，并声明：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚遴选文件的要求及有关文件规定，并满足以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位承担过至少1项与本项目相类似的 （请在此处填写具体服务类型，如：建筑结构安全性检测鉴定或医院建筑检测鉴定等）服务项目，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次遴选采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

九、各类证明材料

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

1.遴选文件要求提供的资料。
2.供应商认为需提供的其它资料（此部分为弹性内容，用于展示供应商的额外优势，建议供应商酌情提供）。

要求：供应商应当在响应文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日

十、遴选响应承诺函
致：开平市中心医院：

本供应商已仔细阅读并全面理解《《开平市中心医院病房改造和核心能力提升项目》房屋结构安全性能及抗震性能检测鉴定服务遴选文件》的所有内容，自愿参与本项目遴选，现就相关事项郑重承诺如下：

一、我方承诺在遴选文件规定的服务期限内，严格按照遴选文件、采购合同及相关技术规范的要求，全面履行项目服务义务，确保服务质量符合我方响应方案承诺并满足遴选文件规定标准，按期完成各项任务。

二、承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及广东省、江门市有关政府采购的规定，自觉维护公平竞争的采购市场秩序。如有违反，愿接受被取消参与资格及相应处理。

三、保证所提交的全部响应文件内容真实、有效、无误导。如在评审过程中被发现存在虚假信息，同意响应文件被视为无效；如在中标后被查实，同意被取消中标资格，并承担相应法律责任。

四、保证响应报价不存在以低于成本价的方式进行恶意竞争的行为。

五、保证在收到中标通知书后，严格按照遴选文件规定的时间及要求与贵院签订服务合同。如未能履行，愿接受采购人按相关规定作出的处理。

六、保证在合同签订后，严格履行合同约定的全部服务内容及责任。如未能履行，愿接受采购人按合同约定采取的违约处理措施。

七、保证中标后不将项目转包，不违规使用挂靠队伍。如确需分包部分辅助性工作，将事先征得采购人书面同意，并遵守有关法律法规要求。

八、保证中标后按照响应文件及响应方案承诺，配备符合要求的项目管理人员、养护人员及相应的机械设备，确保服务能力满足项目需要。

九、承诺在合同履行期间积极配合采购人及相关管理单位的工作安排，服从采购人的现场管理与监督。

十、保证在服务过程中如涉及费用调整，将严格依据响应文件及合同约定的条款执行，绝不于合同签订后恶意提价或增设不合理费用。

供应商名称：                （盖公章） 

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：               
日期：     年    月    日







法定代表人


居民身份证复印件粘贴处


（正面）














法定代表人


居民身份证复印件粘贴处


（反面）














被授权人（授权代表）


身份证复印件粘贴处


（正面）

















被授权人（授权代表）


身份证复印件粘贴处


（反面）









