
2026年开平市政府中心机房气体灭火系统

维护项目采购需求

一、项目概况

为确保开平市政府中心机房安全生产，需对机房气体灭火系统购买维护服务，以保证在其正常运作。

二、供应商资格要求

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉。

（三）供应商应当具备所投报项目设备的安装、维修、保养专业资质能力及专业技术力量。

（四）供应商应当具有三年以上相关维护工作经历和经验。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包维护项目。

三、项目维护内容及服务要求

火灾自动报警系统日常维护管理一览表

	检查周期
	部位
	     检查内容

	　月检
	系统运行及控制器检查和试验
	设备运行情况、报警性质、报警部位、原因及处理情况、自检、消音、复位、故障报警、巡检、电源，并注意防潮、防尘、防电磁干扰、防冲击、防碰撞。

	
	消防电源
	消防备用电源充放电；主电源和备用电源自动切换。

	季检
	系统运行及控制器检查和试验
	探测器的动作及确认灯显示火灾报警装置的声光显示，备用电源充电、放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

	年检
	　系统运行及控制器检查和试验　
	对所安装的探测器试验，备用电源充电、放电试验，主电源备用电源自动切换试验，应急广播设备功能试验。

	
	探测器
	全部清洗、试验。


气体灭火系统日常维护管理一览表

	检查周期
	部位
	检查内容
	要求

	月检
	喷咀前方
	目测检查
	前方0.5米内不允许有物品

	
	灭火剂贮存容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷咀等全部系统组件
	外观巡检
	无碰撞变形及其它机械损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好铭牌应清晰

	
	手动操作装置防护罩
	外观巡检
	铅封安全标志应完整

	
	灭火剂贮存瓶
	压力检查
	不得少于设计压力的90%

	
	气动驱动瓶
	压力检查
	不得少于设计压力的90%

	
	手动灭火器
	按说明要求进行
	　

	年检
	按月检的内容检查
	　
	　

	
	防护区
	防护区的开口情况、用途及可燃物的种类、数量，分布状态
	应符合原设计的规定

	
	灭火剂贮存间的设备，灭火剂输送管道，支、吊架
	外观巡检
	固定完好，无松动

	
	高压软管
	外观巡检
	无变形，裂纹及老化现象，不合格者及时更换

	
	灭火剂贮存瓶
	逐个称重检查
	对重量小于设计重量95%者进行维修

	
	灭火剂输送管道，喷咀孔口
	细检
	无堵塞,无损伤。不符合者应进行维修

	
	每个防护区
	模拟自动启动试验
	正常


四、维护服务要求

甲乙双方安排专人负责该项工作，甲方派出代表负责检查保养工作的验收；乙方每月定期派出专业人员到场进行周期性的维护保养，乙方将负责每月、每季及每年的设备检查保养项目，负责设备的紧急维护任务，发现可疑问题随叫随到。

日常维护所需要更换材料的材料款由甲方负责支付，如由于乙方维护处理不当而引起更换材料的材料款由乙方负责。合同期内，因系统不正常运行而对甲方造成的损失由乙方负责。更换零部件需经甲方同意，并签订维修合同，凭结算单按实另行结算。

五、服务报价

本维护项目最高限价为人民币6500元，投标报价不得超过最高限价。

六、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

七、服务期限

自合同签订之日起一年，按合同约定一次性划拨。 

八、综合评分表
	评分项目/权重
	评审因素
	评审指标

	技术评分（50%）
	技术要求的响应情况（25分）
	考查、对比响应人对技术要求的响应情况，技术参数完全满足采购要求的得25分，不满足技术参数要求的，每项扣5分，扣完为止。

	
	响应服务计划（25分）
	考查、对比响应人所投报服务计划的合理性、可行性：响应服务计划合理、可行的，得25分；
响应服务计划较合理、可行的，得20分；
响应服务计划一般的，得15分；
响应服务计划较差的，得10分。

	商务评分（40%）
	经营业绩（10分）
	本项最高得分为10分。需提供项目中标（或成交）通知书或合同复印件，并加盖响应人单位公章。

	
	规章管理制度（5分）
	考查、对比响应人的各项规章管理制度是否详细、合理：
规章管理制度详细、合理的，得5分；
规章管理制度较详细、合理的，得4分；
规章管理制度简略、扼要的，得2分；
规章管理制度粗略、不详细的，得1分；
没有规章管理制度的，得0分。

	
	完工期（10分）
	考查、对比是否有针对本项目制定的项目实施进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求：
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划详细可行、合理的，得10分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较详细可行、合理的，得8分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划一般的，得6分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较差的，得2分。
完工期不满足需求文件要求的，得 0 分。

	
	售后服务（15分）
	考查、对比售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。
售后服务合理、可行、优质、专业的，得15分；
售后服务较合理、可行、较好的，得12分；
售后服务一般的，得8分；
售后服务较差的，得6分。

	价格评分（10%）
	
	


PAGE  
2

