开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目

公开询价公告

根据我院的业务需求，结合我院实际发展的需要，现对我院配电房及发电机巡检维保服务项目进行社会公开询价，欢迎具有合格资质及项目实施能力的供应商参加，现就相关事宜说明如下：

一、项目概况

为保障医院配电房设备及柴油发电机组安全、稳定、可靠运行，确保市电停电时发电机能够迅速启动并自动切换电源，保证医院正常供电，现面向社会采购配电房及发电机巡检维保服务。
二、供应商资格要求

须为具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或个体工商业户，持有合法有效的营业执照，营业执照经营范围包含电力设备运维、电气设备维修、电力设施检修、发电机组维保等任一相关经营类目；
具有有效的承装（修、试）电力设施许可证（承修类五级或以上）或同等电力维保资质，可合法从事 10kV 及以下配电设施维修、巡检、试验维保工作；
具备履行合同所必需的工具、检测设备和专业技术能力（提供承诺函）；

全部响应服务内容的承诺函；

须遵守电力安全操作规程、用电安全管理规范，配备持证上岗电工人员，确保高低压配电、发电机设备巡检、维保、故障处置全过程安全合规、符合医院供电保障及消防管理要求。
三、服务范围：

医院范围指：新昌总院（含发热门诊）、西郊院区。

配电房设备：医院所有配电房内的高压配电柜、低压配电柜、变压器、直流屏、电容补偿柜、配电线路、开关设备等。

发电机设备：医院柴油发电机组及其附属设备，包括发电机控制柜、发电机组本体、燃油箱、输油管路、消声器、排烟管、蓄电池及充电装置等。

配套设施：配电房及发电机房的防小动物安全设施、照明设施、通风设施、消防设施、接地装置等。
四、服务内容与要求

（一）月度巡检与维保
1、中选人应每月至少开展1次现场巡检（全年不少于12次），对配电房设备及发电机组进行全面检查。

2、配电房巡检内容（包括但不限于）：

（1）高低压配电柜运行参数、仪表显示、指示灯状态、接线端子温度、设备异响情况检查；

（2）变压器油位、油温、散热系统、接地装置运行状况检查；

（3）电容补偿柜投切状态、线路发热隐患排查；

（4）电缆桥架、接地线路、开关设备外观及运行隐患排查；

（5）配电房及发电机房环境卫生检查，屋面有无漏水、电缆沟有无积水、门窗有无损坏；

（6）防鼠挡板是否完整，房内孔洞是否封堵。
3、发电机巡检内容（包括但不限于）：

（1）外观检查：机身清洁度，有无漏油、漏水、漏气现象；

（2）燃油系统：燃油油量是否充足（不低于最低储量），油质是否清洁，油管有无老化破损；

（3）润滑系统：机油油位是否在刻度线之间，油质有无乳化变质；

（4）冷却系统：冷却液液位是否正常，散热器有无堵塞、渗漏；

（5）蓄电池及启动系统：蓄电池清洁度、桩头连接牢固度、电解液液位、电压及浮充电状态；

（6）进排气系统：空气滤清器清洁度，进排气是否通畅；

（7）电气及控制系统：控制屏仪表指示灯是否正常，线路是否整齐紧固，接地是否可靠；

（8）每月对发电机进行试运行（每次空载试运行不少于10～15分钟），检查启动是否正常、运行参数（水温、油压、电压、频率等）是否在正常范围内。

4、巡检中若发现故障或故障隐患，中选人应及时向采购人出具书面报告及处理意见（不能用维保报告代替），待采购人确认后立即采取措施修复。

（二）月度维保报告
1、每次巡检维保完成后，中选人应在7个工作日内向采购人出具《月度配电房巡检及发电机维保报告》。

2、报告内容应包括但不限于：

（1）巡检日期、巡检人员及人员资质信息；

（2）配电房各设备运行状态及检查结果；

（3）发电机组各系统检查结果及试运行数据记录；

（4）发现的故障隐患及处理建议；

（5）已处理的问题及处理结果；

（6）附现场检查照片。

3、巡检记录由双方现场签字确认。

（三）应急维修维保要求
1、中选人应提供全年7×24小时应急抢修服务。

2、接到采购人应急报修通知后，中标人应：

（1）30分钟内响应；

（2）60分钟内指派持证工程技术人员到达现场；

（3）一般故障（单一开关跳闸、指示灯异常等）4小时内修复；重大故障（高压跳闸、变压器异常、发电机无法启动等）24小时内修复。若24小时内无法修复，须向采购人书面说明原因并提供临时供电解决方案。

3、中选人应设置24小时报障抢修电话，确保采购人随时可联络。

4、应急维修过程中如需更换配件，配件费用由采购人承担（中标人应提前报价并经采购人确认），免收人工费。

5、中选人未按时到场响应（超时30分钟）或未按时到达现场（超时60分钟），每发生一次，采购人有权从服务费中扣除 500元。
（四）人员要求
★1、维保作业人员资格要求：

（1）维保单位须指派相对固定的专业人员负责本项目，作业人员应具备相应的电工作业资格，且证书在有效期内。

（2）从事高压配电柜、变压器等高压设备操作及检修的人员，须持有有效期内的 《特种作业操作证（高压电工作业）》。

（3）从事低压配电柜、配电线路、照明及配套设施检修的人员，须持有有效期内的 《特种作业操作证（低压电工作业）》（持有高压电工作业证的人员可同等承担低压作业）。

（4）从事电气设备绝缘测试、耐压试验等检测工作的人员，须持有 《特种作业操作证（电气试验作业）》。

（5）维保期间，中选人不得随意更换作业人员；如确需更换，须提前3个工作日书面通知采购人，且替换人员资质不得低于原要求，经采购人同意后方可更换。
2、作业人员证件须在国家应急管理部官网可查询验证，中选人须在进场前将人员名单及证书复印件报采购人备案。

3、维保作业严格遵守国家电力安全作业规范，落实安全防护措施，现场设置安全警示标识；柴油发电机组维护保养涉及燃油系统检查时，作业人员须严格执行防火防爆及动火作业安全规定，严禁无证违规操作。
五、服务期限及报价

服务期限：服务期限为1年，自合同签订之日起计算。

合同期内，采购人有权随时终止合同，提前书面通知中选人即可，中选人不得以任何理由要求额外赔偿。已发生的服务费用按实际服务月份（不足整月按天折算）据实结算。 

全年服务费总额为人民币40000元为询价上限价（含税），供应商报价不得高于此限价。
报价须包含本项目全部内容的费用，包括所有巡检、维保、人工、交通、报告编制、税费等（设备故障维修，仅收取配件费用，除此之外产生的其他费用均应包含在本项目报价内。）。

每月结算一次服务费。中选人完成当月巡检维保并提交《月度配电房巡检及发电机维保报告》后，凭报告及有效发票向采购人申请支付当月服务费（全年服务费总额÷12）。

采购人每月对中选人的服务进行检查；未按时提交月度维保报告的，当月服务费不予支付；巡检或维保不到位、报告内容弄虚作假的，采购人有权扣减当月服务费，情节严重的，采购人有权解除合同。
因中选人维保失职或操作不当导致设备损坏、停电事故的，中选人应承担由此造成的直接经济损失及相应法律责任。

六、报价时间及方式：
　　（一）报价时间： 2026年8月14日14时30分至15时30分（北京时间）止，逾期递交文件不予受理；
（二）报价地点：开平市三埠街道新昌西桥二马路6号市中医院2号楼8楼817室；

联系人：陈先生、雷先生，联系电话：0750-2389697
（三）报价资料：营业执照复印件及全部承诺函（加盖单位公章）、法人身份证复印件（本人签字并加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件（如非法人本人报名）、报价文件（加盖单位公章）；

上述每份材料均需加盖报价单位的公章，装订成一册后还需加盖骑缝章。请将上述资料用信封密封，并在信封封口处加盖公章。报价文件的份数要求为一式三份所有密封口处均应用封条密封并加盖公开询价响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字，并注明“2026年8月14日15时30分前不准启封”的字样。
（四）报价文件份数：一正两副，并在报价文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。副本可为正本复印件。
（五）报价方式：指定专人现场递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。
七、确定成交供应商：
经资格审查合格，以最低报价确定供应商。若出现2家或2家以上相同最低报价，以随机抽签方式确定供应商。
                                               开平市中医院  
招标采购办公室  
                                              2026年8月11日   

报价文件

项目名称：开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	价格（元）
	服务期限
	备注

	1
	开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目
	1
	项
	小写：
	服务期限为1年，自合同签订之日起计算。
	包含本项目所有服务内容的费用（设备故障维修，仅收取配件费用，除此之外产生的其他费用均应包含在本项目报价内）

	报价合计（含税）：

	人民币大写（含税）:                                               


说明： 
响应供应商报价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于包括所有巡检、维保、人工、交通、报告编制、税费等（设备故障维修，仅收取配件费用，除此之外产生的其他费用均应包含在本项目报价内），以及合同所包含的所有风险、责任等相关费用，供应商必须自行考虑本项目在服务期间的一切可能发生的费用。 

2）报价不可超过最高含税限价。

3) 所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 
响应供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

公开询价响应函

致：开平市中医院 ：

我方仔细研究了贵单位“开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目”的公开询价文件，我方有能力也完全同意承担公开询价文件规定的公开询价响应人的全部责任和义务。

我方保证：

1.我方已仔细研究了全部公开询价文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我方完全响应公开询价文件第二部分“供应商资格要求”第三点“采购需求及核心规格”及第四点“质保及售后服务细则”的全部内容。

3.如果我方供货，我方将按时与贵方签署合同并按照采购人的要求按时送货上门。我方同意本公开询价文件始终对我方具有约束力。

4.根据公开询价响应人须知的规定，我方承诺提供的响应资料是真实的，我方不会为达成此项目同贵方进行任何不正当联系。不在整个响应过程中有任何违规行为。成交后按时签订、执行合同；严格遵守响应承诺。在正式合同准备好和签字前，本公开询价文件及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。

5.我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由公开询价准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

6.我们同意提供贵方要求的有关本次公开询价的其它任何资料。

（以下空白）

公开询价响应人：                    （盖章）
法定代表人或授权代表人：       （签字/盖章）                    

出 具 日 期：             年      月      日

公开询价响应人信息登记表

	
	公开询价响应人（供应商/生厂商）

	公开询价响应人名称
	必须填写！！！

	营业执照编号
	必须填写！！！

	地    址
	须和营业执照一致！！！

	联 系 人
	必须填写！！！

	联系电话

（移动电话）
	必须填写！！！

	联系电话

（固定电话）
	

	邮    箱
	


法定代表人授权委托书
本法定代表人授权委托书声明：我      （姓名）系                          （公开询价响应人名称）的法定代表人，现授权委托       （全权代表姓名）        （在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加“开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目”的公开询价活动。代理人在响应、询价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE \* MERGEFORMAT 





 SHAPE \* MERGEFORMAT 



公开询价响应人：（公章）                   
法定代表人：（签字或盖章）                   
日  期：                      
法定代表人身份证明文件

致开平市中医院：
本人 （姓名） 系  （单位名称）   法定代表人，代表我公司参加贵单位组织的“开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目”的公开询价活动。
本人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法定代表人姓名：            性别：        年龄：             

身份证号：                                      
特此声明。

授权单位（公章）：


法定代表人（签字或盖章）：



 
        年   月   日

公开询价响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）。

询价响应承诺函

致：开平市中医院

在参与“开平市中医院配电房及发电机巡检维保服务项目”的公开询价活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的询价响应；

二、不在询价响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他询价响应人相互串通响应，排斥其他询价响应人的公平竞争，损害采购人或其他询价响应人的合法利益；

四、不与采购人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对采购人及询价委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；不转包或分包项目；

八、不恶意压低或抬高响应报价；不在询价结束后进行虚假恶意投诉；

九、参加本次询价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

十、没有被政府有关部门通报列入黑名单；

十一、未使用单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与本项目的询价响应；非联合体参与本项目的询价响应；
十二、若我方成交，除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与采购人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十三、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应法律责任。

      询价响应人：                           （盖单位公章）

                                法定代表人：                           （签字/盖章）

授权代表人：                           （签字） 

出 具 日 期：             年      月      日

信誉良好承诺函

	项目
	承诺内容

	企业信誉
	    我公司遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在参加招投标活动和经营活动中没有重大违法、违纪行为；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态，没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，具有足够的流动资金，有履行合同能力。询价响应人及拟派项目负责人没有被行政主管部门处以不良记录或黑名单。

如采购人发现本声明不实，我公司接受询价响应按无效处理的决定。


询价响应人：                           （盖单位公章）

                             法定代表人：                           （签字/盖章）

                                                 出 具 日 期：       年    月    日 

询价响应人认为其它需要说明情况的有效文件

（格式自行提供）
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